附件：

设备型号参数

| 序号 | 产品 | 型号 | 数量 | 单位 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道 | DN40不锈钢管及除脂 | 280 | 米 | DN40 48mm*4.0mm |
| 2 | 主管道旁通 | 5阀主旁路 | 2 | 套 | 3套不锈钢阀门 |
| 3 | 二级调压厢 | 双路含流量器 | 10 | 台 | 双路不锈钢调压箱、流量485通讯 |
| 4 | 辅材管道 | 双阀DN15,M22*1.5 | 27 | 组 | 不锈钢球阀 |
| 5 | 穿孔 | DN65及套管 | 50 | 个 | 一次成型开孔 |
| 6 | 管架 | 支架及静电等电位、绝缘 | 60 | 个 | 金属支架、6.0MM铜导线 |

要求供应商具有下列证书及要求：

1、施工人员具有特种设备安全管理和作业人员证（种类：特种设备焊接作业金属焊接操作（承压焊））；

2、投标人出具管道改造安装示意图具有冗余结构；

3、投标人承诺按医院要求完成新旧管道割接、售后服务响应≤30分钟到场；

4、管道保压试验测试120小时，压力≥2.5MPa、压降≤0.05Mpa为合格；