附：

门诊水冷模块空调管道融合项目技术要求

一、总则

1、本次采购包含管道采购、包装运输、安装、调试、验收、技术培训、售后服务等。

2、投标人提供的管道、阀门、电线等需符合国家相关规范，随材料应附有技术规格要求的相关资料。

3、本技术规格要求中★条款为强制性满足条款。

4、项目中若存有缺项漏项，供应商应保证项目本身需求功能的完整性，对额外产生的费用包含在本项目中，不存在列支增补项费用。

二、货物清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镀锌钢管 | 管径：DN165 壁厚：≥4㎜ 承压：≥1.6Mpa | 米 | 148 |
| 2 | 镀锌钢管 | 管径：DN140 壁厚：≥4㎜ 承压：≥1.6Mpa | 米 | 180 |
| 3 | 镀锌钢管 | 管径：DN76 壁厚：≥3.5㎜ 承压：≥1.6Mpa | 米 | 25 |
| 4 | 镀锌钢管 | 管径：DN20 壁厚：≥2.75㎜ 承压：≥1.6Mpa | 米 | 18 |
| 5 | 管道绝热 | 厚度：≥30㎜ 防火等级：≥B1级 密度：≥20-35kg/m³ | ㎡ | 10 |
| 6 | 铜闸阀 | 材质：黄铜 规格：DN20 | 个 | 6 |
| 7 | 焊接法兰阀门 | 名称：蜗轮传动对夹式蝶阀 规格:DN65 承压：≥1.6Mpa | 个 | 8 |
| 8 | 焊接法兰阀门 | 名称：蜗轮传动对夹式蝶阀 规格:DN125 承压：≥1.6Mpa | 个 | 8 |
| 9 | 焊接法兰阀门 | 名称：蜗轮传动对夹式蝶阀 规格:DN150 承压：≥1.6Mpa | 个 | 9 |
| 10 | 焊接法兰阀门 | 名称：橡胶软接 规格:DN65 承压：≥1.6Mpa | 个 | 8 |
| 11 | 焊接法兰阀门 | 名称：橡胶软接 规格:DN125 承压：≥1.6Mpa | 个 | 4 |
| 12 | 焊接法兰阀门 | 名称：铸铁止回阀 规格:DN125 承压：≥1.6Mpa | 个 | 2 |
| 13 | 焊接法兰阀门 | 名称：铸铁压差旁通阀 规格:DN100 承压：≥1.6Mpa | 套 | 1 |
| 14 | 铜排污阀 | 材质：黄铜 规格：DN25 | 个 | 4 |
| 15 | 不锈钢温度计 | 量程：0-100℃ 材质：不锈钢 | 套 | 4 |
| 16 | 不锈钢压力表 | 量程：0-1.6MPa 材质：不锈钢 | 套 | 4 |
| 17 | 主机底座 | ［12（国标） | 套 | 4 |
| 18 | 管道支架 | ［6（国标） | 套 | 65 |
| 19 | 循环水泵底座 | ［12（国标） | 套 | 1 |
| 20 | 保温胶水 | 5㎏ | 桶 | 8 |
| 21 | 铝皮室外保护壳 | 材质：铝皮 厚度：≥0.3㎜ | ㎡ | 328 |
| 22 | 橡胶减震垫 | 厚10㎜ （国标） | 块 | 28 |
| 23 | 隔热木托 | 材质：优质木头 型号：DN65-165 | 套 | 90 |
| 24 | 法兰片 | DN65-150（国标） | 片 | 76 |
| 25 | 法兰螺丝 | 国标 | 套 | 450 |
| 26 | 弹簧减震器 | 材质：铸铁 称重：300㎏ | 个 | 24 |
| 27 | 空调控制柜 | 规格：2000*800*600，威图柜体，柜体厚1.5㎜ 主机断路器：125A 2个 主机断路器：63A 3个 循环水泵断路器 2个 循环水泵交流接触器 2个 水泵一用一备，配保护装置、有源信号接线端、一用一备旋钮,相互转换 配多功能电表 | 套 | 1 |
| 28 | 主机电源线 | 规格：3*35+2*16 材质：纯铜 | 米 | 110 |
| 29 | 水泵电源线 | 规格：3*35+2*16 材质：纯铜 | 米 | 40 |
| 30 | 主机屏蔽信号线 | 规格：3*35+2*16 材质：纯铜 | 卷 | 1 |
| 31 | 桥架 | 规格：≥200*100 材质：镀锌 | 米 | 41 |
| 32 | 桥架 | 规格：≥100*50 材质：镀锌 | 米 | 25 |
| 33 | 软管 | DN50 | 卷 | 3 |
| 34 | 主机安装 |  | 台 | 2 |
| 35 | 循环水泵安装 |  | 台 | 2 |
| 36 | 主管道安装 |  | 米 | 328 |
| 37 | 电控部分安装 |  | 项 | 1 |
| 38 | 原有模块主机、电线、电柜、管道、支架拆除及清运 |  | 台 | 3 |
| 39 | 运费、吊装费 |  | 项 | 1 |

三、技术要求

1、供应商应按招标人通知的日期到现场进行安装、调试，投标书中应提供详细的施工组织设计文本。拟任项目经理承诺项目施工期间只负责本项目，负责协调投标人在工程全过程的各项工作，如图纸确认、包装、发运、现场安装、调试验收等。

2、安装工程的安全技术、环境保护等应按国家、湖北省及公安县有关现行规定及招标人的要求执行。供应商须服从招标人等有关方面的指挥监督。

3、安装过程中应严格执行安全保护及消防安全的有关规定。充分考虑到施工及使用人员的安全因素，预防各种意外事故发生。应避免出现尖锐顶角、毛刺、开口等问题。材料应具有阻燃性能、低烟无毒。

4、供应商派出的技术人员应自备在安装调试过程中所需的特殊工具、润滑剂、易损件和专用仪器仪表等。

5、★此项目需要出平面施工图。

6、★机组电控柜：柜内电器元件采用国内一线品牌，提供电柜配电图及电柜图。

7、安装所使用的各种主要材料、设备、成品或半成品应有出厂合格证或质量鉴定文件。

8、安装前应做好开箱检验的各种准备工作，通知招标人参加，并做好记录和信息反馈。不影响现有办公环境。

9、各种管道安装前应做好检查，清理及其他必须进行的工作。

10、线缆布置：控制线穿在布线管内，电源线与控制线应单独布置并保持标准要求间距。

11、供应商应负责在现场对设备进行调试和试运行，以检验其设计制作操作性和功能等方面的情况。

12、系统安装完毕，应在工程师的监督下进行试运行前的测试，以证明其可以进行试运行。

13、系统安装完毕后应对系统清洗、气密性试验、管道连接试验、控制线、电源线测试合格后，各项记录齐全，并经项目管理人员核实签章后方可进行调试运行。

14、★拟派项目团队中，具备相关技术服务资格证（制冷与空调设备安装修理作业、焊工、低压电工、高空作业水平能力证书）：单人要同时都具备以上证件，最低提供3人。

15、★工期：12个日历天。