设备型号参数
	序号
	名称
	型号
	数量
	单位
	单价
	金额

	1
	燃烧机维保费
	WNS3-1.25-Y(Q)
	1
	台
	
	

	2
	锅炉管道积碳清理
	WNS3-1.25-Y(Q)
	1
	台
	
	

	3
	燃烧机维保费
	WNS5-1.25-Y(Q)
	2
	台
	
	

	4
	锅炉管道积碳清理
	WNS5-1.25-Y(Q)
	2
	台
	
	

	5
	燃烧机维保费
	WNS1-1.0-Y(Q)
	1
	台
	
	

	6
	锅炉管道积碳清理
	WNS1-1.0-Y(Q)
	1
	台
	
	

	7
	其它服务
	
	1
	批
	
	


维保要求
	期限
	维护内容

	每月定期维护两次
项目
	燃料供应管路检查：1）、过滤器清洁；2）、燃气管路气密性检查；3）、检查管路是否畅通。
检查各仪表：1）、水位表冲洗；2）、压力表弯管冲洗；3）、安全阀试验。
检查燃烧器：1）、火焰检测器（电眼）清扫受光面；
2）、检查燃气工作压力是否正常；3）、检查燃烧火焰是否正常；4）、检查燃烧时，燃烧器声音是否有异常；5）、清洁稳燃盘；6）、清洁点火棒。
检查进水系统：1）、清洗水过滤器；2）、水泵是否达到额定扬程和流量；3）、止回阀工作是否正常。
软水器工作是否正常。
检查燃烧耗量是否正常。

	每三个月维护项目
	除上述检查项目外另加检测项目：
电器部分：1）、线路是否有松动、老化、失灵；2）、检查电器元件是否可靠、过载；3）、电器保护装置是否正常。
检测锅炉联锁装置：1）、低水位置；2）、超压；3）、熄火；4）、排烟温度超高；等。
排烟检测：尾烟温度检测，检查燃烧是否正常工作。
清洗锅炉本体及燃烧机外表清洗。
软水器全面检查调整，水质达标。

	每年大保的项目
	本体主机部分：
全面检查手孔、人孔等检查孔的密封完好程度，提醒甲方并及时更换有缺陷的密封垫；
全面检测的整定仪表、阀门，包括压力表、压力控制器及电极水位控制器的检测和安全阀的整定。
燃烧器部分：
全面清理燃烧器稳燃盘、点火装置、过滤器、电机及叶轮系统，对风门连杆机构加润滑剂。对燃烧情况重新给予检测。
控制部分：
检修及检测电器元件、检查控制线路，清理控制箱集灰，每个控制点进行检测。
给水系统：
检修水处理装置，检查树脂是否达标，全面清理软水箱，检查给水泵自动进水及扬程，清洗止回阀阀芯等。


其它要求：

1、服务响应时间：20分钟到达现场；
2、负责锅炉及附属设施、蒸汽管道全年故障应急处理、每月对承压部件、联锁保护装置、安全附件、燃烧器运行、水质等进行巡查；
3、配合锅炉定期及安全附件检验工作；
4、按期完成锅炉的保养（炉内清洗、封存、燃烧机除碳）工作；
