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[bookmark: _GoBack]1. 消防设施维保项目
	目录
	维护内容

	每月定期维护并出具检测报告的项目
	1、火灾自动报警系统；
2、消防联动系统；
3、自动喷水灭火系统；
4、消火栓系统；
5、气体灭火系统；
6、防火卷帘门；
7、防排烟系统；
8、消防中控室；
9、消防泵。

	维护标准
	1、保证现有设备系统正常工作。
2、维护质量必须符合经双方核定的现有竣工图纸的要求，并且满足现行消防规范的要求。依据（建筑消防设施的维护管理 GB25201-2010）。
3、消防设备发生故障，维保单位接收到故障信息或接到使用方通知十分钟内派人到达现场，二十四小时内检修解除故障。在确实没有配件的情况下应及时向我单位汇报，并采取有效的应急措施，防止出现安全事故。
4、提供详细的每月消防维修台账、月检、季检及年度试验报告，以方便我院备案。


2.消防系统维保要求：
1、服务响应时间：维保单位每天至少安排一人（具有消防设施维保资质人员）在监控室上班（考勤按物业保安管理每天指纹打卡，无打卡或保卫科不定时查岗发现一次按有效投诉一次计算。一次有效投诉处罚100元），便于发现异常情况第一时间到达现场。
2、一般性故障在1个工作日内完成。不影响消防设施设备正常运行的故障（如指示灯，按钮损坏）应在3个工作日完成，否则记有效投拆一次。
3、如因消防设备发生故障影响消防设备正常运行达1个工作日或以上，记有效投拆一次。
4、配合上级部门对我院的消防检查工作。
