附件二：

项目清单与内容

一、维护保养工作内容：

1.对机组冷凝器、蒸发器进行深度清洗，更换冷冻油、过滤器，并补充冷媒；

2.对水泵进行全面养护及故障处理、在水泵前端安装压力表、并对主干位置阀门进行更换；

3.将板式换热器并入冷冻水系统，在负荷较低时采用冷却水直接换热模式；

4.解决住院东楼水力不平衡及水流量不足问题；

5.升级空调智能系统，实现对冷却塔模块、机组电动阀及补水液位的实时监测与控制；

6.完成全院10台水泵的专项维护；

7.对冷却泵、冷冻泵、冷却塔进行分项电量计量，安装智能电表；

8.制冷期间提供设备月度例行巡查，24小时故障响应及6小时到达现场的应急服务。

二、维修保养处理项目

| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 型号/参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩机油过滤器(含O圈) | 4 | 套 | SPM7384-188（NFC防伪） |
| 2 | 干燥过滤器(含密封圈) | 12 | 个 | SPM02169360007（NFC防伪） |
| 3 | 机组专用冷冻油(20L/桶) | 12 | 桶 | SPFWZ15033（NFC防伪） |
| 4 | 蒸发器机械清洗(含清洗刷) | 3 | 台 | WSC126 |
| 5 | 冷凝器机械清洗(含清洗刷) | 3 | 台 | WSC127 |
| 6 | R134A制冷剂13.5KG/瓶 | 9 | 瓶 | SPZ4601007-1（NFC防伪） |
| 7 | 离心压缩机油过滤器 | 2 | 个 | SPM072220601（NFC防伪） |
| 8 | 离心压缩机油过滤器密封圈 | 2 | 个 | SPM072220601（NFC防伪） |
| 9 | 离心机组专用冷冻油(5L/桶)A# | 8 | 桶 | SPFWZ15010（NFC防伪） |
| 10 | 机房群控系统 | 1 | 项 | 实现机组自动运行（冷却塔接入） |
| 11 | 系统施工布线 | 1 | 项 | 满足现场控制布线 |
| 12 | 全年保养人工费 | 3 | 台 | 含机组年度维护及传感器检修更换 |
| 13 | 比例积分电动阀（调节阀） | 1 | 套 | DN300 |
| 14 | 温度传感器（回水） | 1 | 个 | 精度0.2、10V模拟量 |
| 15 | 对夹电动阀门(开关型） | 2 | 套 | DN350 |
| 16 | 对夹电动阀门(开关型） | 2 | 套 | DN300 |
| 17 | 对夹电动阀门(开关型） | 2 | 套 | DN250 |
| 18 | 智能电表（含网关、互感器） | 3 | 块 | 物联网，响应接入现有平台 |
| 19 | 手动涡轮蝶阀 | 2 | 个 | DN300 |
| 20 | 手动涡轮蝶阀 | 4 | 个 | DN250 |
| 21 | 手动涡轮蝶阀 | 4 | 个 | DN200 |
| 22 | 手动涡轮蝶阀 | 2 | 个 | DN150 |
| 23 | 手动涡轮蝶阀 | 2 | 个 | DN125 |
| 24 | 手动涡轮蝶阀 | 2 | 个 | DN100 |
| 25 | 水泵维护 | 10 | 个 | 清洗过滤器及修正 |
| 26 | 压力表（泵前） | 8 | 个 | 量程：1.6Mpa |
| 27 | 液位器（楼顶补水箱） | 1 | 个 | 量程2M |
| 28 | 无缝钢管 | 1 | 根 | DN325*7㎜ |
| 29 | 橡胶软接 | 4 | 个 | DN300 |
| 30 | 弯头 | 6 | 个 | DN300 |
| 31 | 法兰 | 20 | 片 | DN300 |
| 32 | 法兰螺丝 | 120 | 套 | 22*130 |
| 33 | B1橡塑保温 | 1.5 | m³ | 厚30㎜ |
| 34 | 木托 | 4 | 个 | DN300 |
| 35 | 管道支架 | 2 | 根 | ［8# |
| 36 | 温度传感器（回水） | 2 | 个 | 精度0.2 |
| 37 | 冷冻水、冷却水管道连通 | 1 | 项 | 人工 |
| 38 | 原有板换及定压补水移位 | 1 | 项 | 人工 |
| 39 | 运费、吊装费 | 1 | 项 |  |
| 40 | 辅材 | 1 | 项 |  |