附件:
水冷冷水中央空调维修要求
一、总体技术要求：
1.改造目标：解决水冷冷水中央空调冷却水泵故障、提升系统稳定性、降低冷却侧能耗，匹配主机与冷却塔需求。
2.提供改造管路安装图纸。
[bookmark: _GoBack]二、施工要求：
（一）安装能力：
1.投标业绩：投标人提供中央空调维修业绩、不低于三个类似业绩（须附有用户业绩证明复印件）。
2.报价要求：本项目采用固定总价包干方式报价，投标商报价应包含完成本公告全部采购需求所需的全部费用，包括但不限于人工费、材料费、机械费、运输费、调试费、校验费。
（二）管道、阀门、阀件施工要求：
1.管材：斜管顺水流方向倾斜，不得逆向爬坡，安装前复核水力计算，确认流速、阻力，防止气堵、积泥，冷却水最低流速不宜低于0.8m/s，避免泥沙沉积。
2.阀门：更换内漏、开关失效老旧阀门；关键隔断阀采用金属硬密封蝶阀，具备可靠关断能力，实现单台设备隔离检修，不停其余主机。
★3、管径三通连接：支管接入主管采用45°顺水斜三通，禁止90°直角三通接入，减小局部阻力，减少涡流积泥。
4.弯头：优先大曲率长半径弯头，减少阻力和泥沙滞留死角。
5.管道连接：无缝钢管焊接。
6.所有斜管接头（卡箍、法兰、焊缝）尽量避开服务器机柜、弱电桥架正上方。
7.管路优化：消除局部阻力过大管件，高点设置自动排气阀，优化管路走向，消除气堵、死水段，主管预留流量、压力、温度传感器安装接口，方便后期校验。
（三）支吊架安装★
1.斜管道禁止单纯垂直吊杆吊挂，必须采用弧形托座托架，保证托座与管道外壁贴合，防止管道沿斜面下滑。
2.钢管斜管支吊架间距比水平直管缩小20%；DN≥100大口径冷却水斜管，弯头、三通两侧300mm增设承重支架。
3.支架与管道之间加装硬质不燃保温衬垫，杜绝冷桥结露。
4.热位移处理：滑动支架安装中心点向管道膨胀反方向偏移1/2计算位移量。
（四）防腐、防滴水保护
1.冷却水管道试压合格后，除锈、刷防腐漆，外表喷涂兰色漆。
2.斜管下方有机柜、弱电桥架时，必须设置接水盘+导流排水管，冷凝水、渗漏水引至机房排水沟，不能滴落在IT设备。
3.管道标识：斜管标注介质名称、流向箭头（沿水流斜向标注）。
（五）试压、冲洗与调试
1.水压试验：斜管分段试压；试压时打开高点排气阀，排尽管内空气，试验压力按设计要求。
2.管道冲洗：冷却水管道冲洗流速≥1.5m/s；利用斜管低点排污阀排泥沙，反复启闭高点排气阀，直到出水清澈无杂质。
3.通水调试：检查排气阀自动排气功能；巡检斜管有无异响、气堵、震动；检测压力损失，确认无积气、沉渣。
（六）阀门及运维要求
1.排气阀、排污阀、隔断阀布置在便于检修操作位置，不得藏于桥架夹缝。
2.斜管段尽量减少法兰、卡箍接头，降低漏水风险。
3.阀门挂牌标识，注明开关状态。

三、工程量清单及技术参数：
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量

	1
	循环水泵★
	样式：卧式端吸带联轴器，
泵盖、泵体：QT500-7材质；
主轴：Cr20；
带联轴器，底座支架：Q235；
密封圈：橡胶
	台
	1

	
	
	流量：≥720m³/h   
	
	

	
	
	扬程：≥20m 
	
	

	
	
	功率：≤55KW
	
	

	
	
	电机能效等级：≥2级
	
	

	
	
	效率：≥95%
	
	

	
	
	运行噪音≤85dB(A)@1.5m
	
	

	
	
	旋转部位配置防护安全罩
	
	

	2
	水泵减震平台
	材质：钢制
	套
	1

	
	
	尺寸：长2000㎜*宽950㎜*高250㎜
	
	

	
	
	承重：1T
	
	

	
	无缝钢管
	管径：DN520
	根
	3

	
	
	壁厚：≥8㎜
	
	

	
	
	承压：≥1.6Mpa
	
	

	3
	无缝钢管
	管径：DN377
	根
	1

	
	
	壁厚：≥8㎜
	
	

	
	
	承压：≥1.6Mpa
	
	

	
	镀锌钢管
	管径：DN50
	根
	1

	
	
	壁厚：≥3㎜
	
	

	
	
	承压：≥1.6Mpa
	
	

	4
	焊接法兰阀门
	名称：蜗轮传动对夹式蝶阀
	个
	2

	
	
	规格:DN350
	
	

	
	
	承压：≥1.6Mpa
	
	

	
	焊接法兰过滤器
	名称：角通式高效过滤器
	套
	1

	
	
	规格:DN350
	
	

	
	
	承压：≥1.6Mpa
	
	

	5
	焊接法兰止回阀
	名称：超薄蝶式止回阀
	个
	1

	
	
	规格:DN350
	
	

	
	
	承压：≥1.6Mpa
	
	

	
	焊接法兰橡胶软接
	名称：可曲绕橡胶软接头
	个
	2

	
	
	规格:DN350
	
	

	
	
	承压：≥1.6Mpa
	
	

	6
	排污阀
	名称：铜闸阀
	个
	2

	
	
	规格:DN50
	
	

	
	
	承压：≥1.6Mpa
	
	

	
	国标弯头
	名称：碳钢弯头
	个
	2

	
	
	规格:DN500
	
	

	
	
	承压：≥1.6Mpa
	
	

	7
	国标弯头
	名称：碳钢弯头
	个
	2

	
	
	规格:DN350
	
	

	
	
	承压：≥1.6Mpa
	
	

	
	国标大小头
	名称：碳钢弯头
	个
	1

	
	
	规格:DN500*400
	
	

	
	
	承压：≥1.6Mpa
	
	

	8
	国标大小头
	名称：碳钢弯头
	个
	1

	
	
	规格:DN350*300
	
	

	
	
	承压：≥1.6Mpa
	
	

	
	国标大小头
	名称：碳钢弯头
	个
	1

	
	
	规格:DN350*250
	
	

	
	
	承压：≥1.6Mpa
	
	

	9
	国标焊接法兰
	DN250-350
	片
	17

	10
	国标法兰螺丝
	22*130
	套
	298

	11
	国标管道支架
	［16
	根
	10

	12
	国标方管支架
	160*160
	根
	6

	13
	金属垫片
	DN350
	套
	10

	14
	原有水泵水泥基础改造
	C30
	套
	1

	15
	原有管道、水泵、管件拆除
	　
	项
	1

	16
	安全措施防护
	　
	项
	1

	17
	物资运费
	　
	项
	1

	18
	机械费
	　
	项
	1

	19
	辅材（膨胀螺栓、油漆、螺栓、焊条等）
	　
	项
	1


1、施工要求中带★号项在图纸中显示；
2、清单1★号项提供厂家产品说明书、检测报告、性能曲线报告，加盖厂家公章；

