附件:

水冷冷水中央空调维修要求

一、总体技术要求：

1.改造目标：解决水冷冷水中央空调冷却水泵故障、提升系统稳定性、降低冷却侧能耗，匹配主机与冷却塔需求。

2.提供改造管路安装图纸。

二、施工要求：

（一）安装能力：

1.投标业绩：投标人提供中央空调维修业绩、不低于三个类似业绩（须附有用户业绩证明复印件）。

2.报价要求：本项目采用固定总价包干方式报价，投标商报价应包含完成本公告全部采购需求所需的全部费用，包括但不限于人工费、材料费、机械费、运输费、调试费、校验费。

（二）管道、阀门、阀件施工要求：

1.管材：斜管顺水流方向倾斜，不得逆向爬坡，安装前复核水力计算，确认流速、阻力，防止气堵、积泥，冷却水最低流速不宜低于0.8m/s，避免泥沙沉积。

2.阀门：更换内漏、开关失效老旧阀门；关键隔断阀采用金属硬密封蝶阀，具备可靠关断能力，实现单台设备隔离检修，不停其余主机。

★3、管径三通连接：支管接入主管采用45°顺水斜三通，禁止90°直角三通接入，减小局部阻力，减少涡流积泥。

4.弯头：优先大曲率长半径弯头，减少阻力和泥沙滞留死角。

5.管道连接：无缝钢管焊接。

6.所有斜管接头（卡箍、法兰、焊缝）尽量避开服务器机柜、弱电桥架正上方。

7.管路优化：消除局部阻力过大管件，高点设置自动排气阀，优化管路走向，消除气堵、死水段，主管预留流量、压力、温度传感器安装接口，方便后期校验。

（三）支吊架安装★

1.斜管道禁止单纯垂直吊杆吊挂，必须采用弧形托座托架，保证托座与管道外壁贴合，防止管道沿斜面下滑。

2.钢管斜管支吊架间距比水平直管缩小20%；DN≥100大口径冷却水斜管，弯头、三通两侧300mm增设承重支架。

3.支架与管道之间加装硬质不燃保温衬垫，杜绝冷桥结露。

4.热位移处理：滑动支架安装中心点向管道膨胀反方向偏移1/2计算位移量。

（四）防腐、防滴水保护

1.冷却水管道试压合格后，除锈、刷防腐漆，外表喷涂兰色漆。

2.斜管下方有机柜、弱电桥架时，必须设置接水盘+导流排水管，冷凝水、渗漏水引至机房排水沟，不能滴落在IT设备。

3.管道标识：斜管标注介质名称、流向箭头（沿水流斜向标注）。

（五）试压、冲洗与调试

1.水压试验：斜管分段试压；试压时打开高点排气阀，排尽管内空气，试验压力按设计要求。

2.管道冲洗：冷却水管道冲洗流速≥1.5m/s；利用斜管低点排污阀排泥沙，反复启闭高点排气阀，直到出水清澈无杂质。

3.通水调试：检查排气阀自动排气功能；巡检斜管有无异响、气堵、震动；检测压力损失，确认无积气、沉渣。

（六）阀门及运维要求

1.排气阀、排污阀、隔断阀布置在便于检修操作位置，不得藏于桥架夹缝。

2.斜管段尽量减少法兰、卡箍接头，降低漏水风险。

3.阀门挂牌标识，注明开关状态。

三、工程量清单及技术参数：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 循环水泵★ | 样式：卧式端吸带联轴器， 泵盖、泵体：QT500-7材质； 主轴：Cr20； 带联轴器，底座支架：Q235； 密封圈：橡胶 | 台 | 1 |
|  |  | 流量：≥720m³/h |  |  |
|  |  | 扬程：≥20m |  |  |
|  |  | 功率：≤55KW |  |  |
|  |  | 电机能效等级：≥2级 |  |  |
|  |  | 效率：≥95% |  |  |
|  |  | 运行噪音≤85dB(A)@1.5m |  |  |
|  |  | 旋转部位配置防护安全罩 |  |  |
| 2 | 水泵减震平台 | 材质：钢制 | 套 | 1 |
|  |  | 尺寸：长2000㎜*宽950㎜*高250㎜ |  |  |
|  |  | 承重：1T |  |  |
|  | 无缝钢管 | 管径：DN520 | 根 | 3 |
|  |  | 壁厚：≥8㎜ |  |  |
|  |  | 承压：≥1.6Mpa |  |  |
| 3 | 无缝钢管 | 管径：DN377 | 根 | 1 |
|  |  | 壁厚：≥8㎜ |  |  |
|  |  | 承压：≥1.6Mpa |  |  |
|  | 镀锌钢管 | 管径：DN50 | 根 | 1 |
|  |  | 壁厚：≥3㎜ |  |  |
|  |  | 承压：≥1.6Mpa |  |  |
| 4 | 焊接法兰阀门 | 名称：蜗轮传动对夹式蝶阀 | 个 | 2 |
|  |  | 规格:DN350 |  |  |
|  |  | 承压：≥1.6Mpa |  |  |
|  | 焊接法兰过滤器 | 名称：角通式高效过滤器 | 套 | 1 |
|  |  | 规格:DN350 |  |  |
|  |  | 承压：≥1.6Mpa |  |  |
| 5 | 焊接法兰止回阀 | 名称：超薄蝶式止回阀 | 个 | 1 |
|  |  | 规格:DN350 |  |  |
|  |  | 承压：≥1.6Mpa |  |  |
|  | 焊接法兰橡胶软接 | 名称：可曲绕橡胶软接头 | 个 | 2 |
|  |  | 规格:DN350 |  |  |
|  |  | 承压：≥1.6Mpa |  |  |
| 6 | 排污阀 | 名称：铜闸阀 | 个 | 2 |
|  |  | 规格:DN50 |  |  |
|  |  | 承压：≥1.6Mpa |  |  |
|  | 国标弯头 | 名称：碳钢弯头 | 个 | 2 |
|  |  | 规格:DN500 |  |  |
|  |  | 承压：≥1.6Mpa |  |  |
| 7 | 国标弯头 | 名称：碳钢弯头 | 个 | 2 |
|  |  | 规格:DN350 |  |  |
|  |  | 承压：≥1.6Mpa |  |  |
|  | 国标大小头 | 名称：碳钢弯头 | 个 | 1 |
|  |  | 规格:DN500*400 |  |  |
|  |  | 承压：≥1.6Mpa |  |  |
| 8 | 国标大小头 | 名称：碳钢弯头 | 个 | 1 |
|  |  | 规格:DN350*300 |  |  |
|  |  | 承压：≥1.6Mpa |  |  |
|  | 国标大小头 | 名称：碳钢弯头 | 个 | 1 |
|  |  | 规格:DN350*250 |  |  |
|  |  | 承压：≥1.6Mpa |  |  |
| 9 | 国标焊接法兰 | DN250-350 | 片 | 17 |
| 10 | 国标法兰螺丝 | 22*130 | 套 | 298 |
| 11 | 国标管道支架 | ［16 | 根 | 10 |
| 12 | 国标方管支架 | 160*160 | 根 | 6 |
| 13 | 金属垫片 | DN350 | 套 | 10 |
| 14 | 原有水泵水泥基础改造 | C30 | 套 | 1 |
| 15 | 原有管道、水泵、管件拆除 |  | 项 | 1 |
| 16 | 安全措施防护 |  | 项 | 1 |
| 17 | 物资运费 |  | 项 | 1 |
| 18 | 机械费 |  | 项 | 1 |
| 19 | 辅材（膨胀螺栓、油漆、螺栓、焊条等） |  | 项 | 1 |

1、施工要求中带★号项在图纸中显示；

2、清单1★号项提供厂家产品说明书、检测报告、性能曲线报告，加盖厂家公章；