评标办法
	类别
	条款内容
	量化标准

	综合部分
（7分）
	业绩证明（7分）
（工程总价20万以上业绩）
	投标人提供具有空调供货及安装维修工程业绩，满足1个业绩的得基本分4分，每增加1个业绩加1分，最多加3分（须附有用户业绩证明复印件）。

	技术部分评分标准
（43分）
	设备配置及技术先进性（25分）
	结构设计合理、技术先进，一项不满足扣3分；

	
	施工组织及技术方案（10分）
	对投标人提供的电控室空调工程施工组织、技术方案及安全施工方案的合理性、可行性、实用性、完善性进行综合评价。优得8-10分，良得5-7分，一般及未提供得0-4 分。

	
	安装工程质量保障措施（5分）
	根据投标人提供工程质量保障措施是否全面、详尽、符合项目特点，技术措施针对性强，具有较强的指导性，是否满足项目要求且是否合理可行进行赋分。
优得4-5分，良得2-3分，一般及未提供得0-1 分。

	
	实质性优惠（3分）
	1、实质性优惠承诺（如免费提供备品备件及其它实质性优惠承诺），提供承诺函的得2分，未提供不得分。

	投标报价评分标准

（50分）
	报价得分（50分）
	F=（评标基准价/投标人评标价）*价格权值*100 


技术要求
1、成套设备应包含囊式稳压膨胀罐、定压补水泵、数字压力表、安全阀、控制单元等部件。
2、膨胀罐采用碳钢材质，胶囊采用耐温天然橡胶。
3、设备具有定压、自动补水、超压泄水等功能。
4、采用双泵控制，一用一备，两台水泵互为备用，提高设备运行可靠性。
5、水泵的效率应符合现行国家标准《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB19762的规定。
6、水泵的扬程曲线必须平稳地从设计工况点上升到关闭点，且水泵扬程曲线不允许有折点。
7、供方提供的设计特性曲线在水泵设计工况范围内的流量、扬程、效率不允许有负偏差。
8、水泵叶轮采用304不锈钢，激光满焊。
9、水泵噪声和振动应符合国家现行的有关标准的规定。
10、水泵在额定转速时的工作点，应位于水泵高效区的末端。

11、水泵应适合于相应泵的技术数据表中所规定的输送介质的要求。

12、定压设备应为组合式成套产品，泵、气压罐、数字压力表、控制柜、机械台座、阀门、管件应形成一个整体，
13、定压机组应自动实现稳定系统压力、补充水量等功能。

14、定压机组应具备过载、短路、欠压、过热等保护功能。

15、定压机组应同时具备手动和自动控制功能，投入自动运行时，机组可按预先设定的程序（或按用户要求编制的程序）进行自控和保护。
16、定压机组控制柜柜体钢板厚度大于等于1.0mm（带门、带锁），带电回路对控制器外壳的绝缘介电强度，应能承受交流1500V电压，历时5min无击穿或闪烁现象；其带电回路对控制器外壳的绝缘电阻不应小于5MΩ。控制器外壳应有良好的接地保护。
17、定压机组采用机电一体化集成式结构。
18、生产厂商须获得有效的ISO9001质量管理体系认证。
19、配置清单
	序号
	名称
	型号
	数量
	备注

	1
	定压罐
	规格
	DN1200/1.6
	1
	碳钢材质，设计压力1.6Mpa

	
	
	总容积
	总容积2.6m3
	
	

	
	
	调节容积
	可调容积0.75m3
	
	

	2
	水泵
	规格
	CDM10-10
	2
	一用一备

	
	
	单台功率
	4KW
	
	

	
	
	单台流量
	8m3/h
	
	

	
	
	扬程
	92m
	
	

	3
	对夹止回阀
	
	DN40
	2
	304不锈钢

	4
	数显压力表
	M20*1.5
	801k 0~1.6
	1
	

	5
	安全阀
	
	A28H-16
	1
	

	6
	闸阀
	
	DN40
	2
	

	7
	闸阀
	
	DN32
	1
	

	8
	橡胶软接头
	
	DN40
	2
	

	9
	控制箱
	
	4kw
	1
	

	10
	真空脱气装置
	
	定压1.0MPa
	
	

	11
	底座管件
	
	
	1
	

	12
	现场拆除、安装、材料、辅材、调试、税金等
	
	
	1
	


★项目环境如对工程维修安装有影响，即有遗漏项，由安装方按照业主方需求处理，增加费用已经包含在本项目当中，不另外产生。

