附件一

评分标准

| 序号 | 类型 | 技术要求 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （40分） | 基准价：取所有满足采购文件要求的最终响应价的最低价为基准价。响应报价得分＝（基准价/最终响应价）×40，报价部分得分保留小数点后两位数字，第三位四舍五入。满分40分。 |  |
| 2 | 认证体系 （6分） | 供应商或所投产品厂家具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证的，每提供1个得2分，满分6分。 |  |
| 3 | 资质及证书 （5分） | 具备电子与智能化及建筑机电安装工程资质贰级以上或五星售后认证，得2分； 具备相关资质匹配的电气工程师证书和空调维修安装工程师证，每提供一个1.5分，共3分。 |  |
| 4 | 产品技术证书（8分） | 所投产品获得科学技术成果证书得2分；空气净化过滤材料获得知识产权管理体系认证证书得3分;有涉及过滤器材料专利证书，一件得1分，最多得3分； |  |
| 5 | 业绩 （6分） | 供应商近三年（2023年7月以来）每提供一份与三级医院、药厂、电子科技等净化系统维护或医院手术室空气过滤器更换业绩，每1家，得0.2分，最多得6分。 ★时间以合同签订时间为准，提供合同扫描件。 |  |
| 7 | 初效 过滤器 （4分） | 1.框架：铝合金, 加强筋喷塑字母支架，可拆卸和更换滤材，表面氧化处理，满足单体滤器强度要求，内有加强筋； 2.滤材：滤材要求阻燃，阻燃等级B1级，SR滴落物等级ST2，初阻力≤60Pa，过滤材料采用≥G4抗菌抗病毒、阻燃耐水洗化纤过滤棉； 3.效率：≥G4总效率为 60 ～70%，拦截率80% ～90%，初阻力≤60Pa； ★满足得4分，一项不满足不得分，上述参数以提供的第三方产品检测报告为准。 |  |
| 8 | 中效 过滤器 （5分） | 1.框架：铝合金,满足单体滤器强度要求，表面氧化处理，须具有足够的刚度防止扭曲和变形； 2.滤材：采用多层化纤抗菌抗病毒超声波复合、高效低阻核心过滤材料复合过滤棉； 3.效率： ≥F8，总效率为 80%或以上，在额定风量时， F8初阻力≤120Pa； ★满足得5分，一项不满足不得分，上述参数以提供的第三方产品检测报告为准。 |  |
| 9 | 亚高效 过滤器 （8分） | 1.框架:ABS塑料外框,外加喷塑护网； 2.滤材:采用抗菌抗病毒高效低阻化纤滤纸； 3.效率：≥H10，总效率为≥99.5%，在额定风量时， H10初阻力≤130Pa； ★满足得8分，一项不满足不得分，上述参数以提供的第三方产品检测报告为准。 |  |
| 10 | 高效过滤器（10分） | 无隔板高效过滤器： 1.框架：铝型材外框，表面阳极氧化磨砂处理，双面喷塑防护网，一体发泡成型无接头密封条，弹性好，不变形，不脱落，不泄漏； 2.滤材：优质超细玻璃纤维纸； 3.效率：≥H14，总效率为≥99.995%，在额定风量时， H14初阻力≤250Pa； 4.须提供2年内第三方检验检测中心出具的符合国标要求的高效过滤器检验报告； 有隔板高效过滤器： 1.框架：采用铝合金或镀锌板一体成型框架，优质铝箔隔板，一体发泡成型无接头密封条，弹性好，不变形，不脱落，不泄漏； 2.滤材：采用优质超细玻璃纤维； 3.效率：≥H14，总效率为≥99.995%，在额定风量时， H14初阻力≤250Pa； 4.须提供第三方检验检测中心出具的符合国标要求的高效过滤器检验报告； ★满足得10分，一项不满足不得分，上述参数以提供的第三方产品检测报告为准。 |  |
| 11 | 售后服务 （8分） | 承诺定时巡查、定时更换过滤器，提供承诺函得3分；提供1家医疗单位巡查样本报告得1分，最多5分； |  |

备注：响应条件

★投标单位提供初、中、亚高效、高效过滤器样品（不限规格），评审在现场可能破坏过滤器结构，不做赔偿，不同效率类别中提供一种规格样品，未提供样品部分不得分。

★承诺更换初效、中效、亚高效过滤器由中标单位负责按医院要求更换。

★3个月定时巡查一次，并出具相应报告，内容覆盖风柜、空调机组、送风房间相应指标。