采购数量及参数要求

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉水位报警器 | 控制水位给水及报警； 采用三组水银开关，可以完成高水位报警、水泵控制、低水位报警； | 2 | 个 |
| 2 | 安全阀 | 安全阀起到超压开启，起到对锅炉的超压保护；DN80*DN125阀体采用铸钢材质，阀芯是不锈钢材质，压力范围1-1.3Mpa； | 2 | 台 |
| 3 | 安全阀 | 安全阀起到超压开启，起到对锅炉的超压保护；DN50*DN65阀体采用铸钢材质，阀芯是不锈钢材质，压力范围1-1.3Mpa； | 1 | 台 |
| 4 | 压力控制器 | 控制锅炉起停、大小火； 压力开关带有单刀双制转换开关，动作触点根据压力控制器的设定值和接口处的压力确定。材质为不锈钢合金。 | 2 | 个 |
| 5 | 双色水位计 | 观察锅炉水位线； 阀体为铸钢材质，三角双色玻璃板，工作压力2.5MPa。 | 3 | 台 |
| 6 | 不锈钢多极泵 | 锅炉高压给水用； 泵体及叶轮全部采用不锈钢制作，给水量8T、扬程185m； | 2 | 台 |
| 7 | 盖板防腐 | 铁板除锈后刷油漆，防止铁板锈坏，防止行人踏空； | 60 | 平方 |
| 8 | 更换盖板 | 金属盖板腐蚀需更换； | 10 | 平方 |
| 9 | 分气缸阀门 | 分气缸阀芯内漏、阀杆跑、冒、滴、漏，需更换新阀门防止跑、冒、滴、漏； 阀体采用铸钢，阀芯是不锈钢，工作压力≥2.5MPa，介质蒸气； | 3 | 台 |
| 10 | 分气缸阀门 | 分气缸阀芯内漏、阀杆跑、冒、滴、漏，需更换新阀门防止跑、冒、滴、漏； 阀体采用铸钢，阀芯是不锈钢，工作压力≥2.5MPa，介质蒸气。 | 5 | 台 |
| 11 | 节能器进出口温度计 | 观看节能器前后温差，看节能器是否节能； 测温范围：0-150℃，材质不锈钢，精度1.5级，表盘100mm。 | 6 | 块 |
| 12 | 暖通换热器更换阀门 | 换热器前后阀门管道漏点较多，需更换阀门； 阀体采用铸钢，阀芯是不锈钢，工作压力≥2.5MPa，介质蒸气。 | 3 | 个 |
| 13 | 暖通管道维修 | 换热器前后阀门管道漏点较多，需要维修 | 10 | 个 |
| 14 | 4号锅炉排污管更换 | 排污管已腐蚀穿洞，需更换； 碳钢管48*3.5； | 1 | 项 |
| 15 | 烟箱漏烟 | 设备现场维修处理； | 8 | 个 |
| 16 | 暖通循环泵保养 | 设备现场处理； | 2 | 台 |
| 17 | 1T锅炉给水泵维修 | 设备现场处理； | 1 | 台 |

★1、作业人员需要《焊接与热切割作业》特种作业操作证；

★2、企业具有锅炉维修保养经验；