附件：

空调管道及末端维修服务项目内容及要求

一、工作内容：

（一）需要处理空调风盘共计38台。

（二）更换住院西楼9、15、16层主供及支管。

（三）三门诊保卫科监控室更换空调冷凝排水改道。

（四）门诊楼区域空调顶安装排气阀。

（五）精神科住院楼4楼走道常有滴水，对空调穿层管道进行处理。

（六）住院西楼、门诊楼区域排污阀堵死需要更换。

（七）手术室区域阀门DN250阀门关闭不死需要更换。

（八）住院楼1层风柜支管更换。

二、评标办法

满足同等参数要求下，最低评标价法。项目中若存有漏项，在保证完成项目交付下，无增补费用。

三、维修保养处理清单及指标参数

住院西医务生活区（单层）空调管道维护量

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热镀锌钢管 | DN65*3.5㎜ | 米 | 24 |
| 2 | 热镀锌钢管 | DN50*3㎜ | 米 | 18 |
| 3 | 热镀锌钢管 | DN20*2.5㎜ | 米 | 116 |
| 4 | 橡塑保温棉 | 厚30㎜ | m³ | 2.5 |
| 5 | 保温胶水 | 5㎏ | 桶 | 2 |
| 6 | 不锈钢软接 | DN20 | 个 | 36 |
| 7 | 电动阀 | DN20 | 个 | 18 |
| 8 | 数字压力表 | 0-1.6Mpa | 套 | 2 |
| 9 | 铜Y型过滤器 | DN20 | 个 | 18 |
| 10 | 铜闸阀 | DN20 | 个 | 36 |
| 11 | 钥匙铜排污阀 | DN20 | 个 | 1 |
| 12 | 隔热木托 | DN20-80 | 套 | 30 |
| 13 | 防锈漆\松香水 | 灰色防锈漆 | 组 | 1 |
| 14 | 管道安装人工费 |  | 米 | 158 |
| 15 | 风盘药水清洗 |  | 台 | 18 |
| 16 | 吊顶拆除及恢复 |  | 项 | 1 |
| 17 | 排污阀 |  | 个 | 1 |
| 18 | 运费 |  | 项 | 1 |
| 19 | 辅材（钢管管件、膨胀螺栓、油漆螺栓、管道弯头、焊条、） |  | 项 | 1 |

★上表为单层工作量，报总价时乘3倍。

空调末端盘管、管道阀门维修量

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 更换风机盘管 | 满足现场规格风盘，含支管、保温、阀门、软接、二通阀、过滤器、控制器； | 台 | 16 |
| 2 | 更换风机盘管（不含盘管） | 安装及恢复装修，含支管、保温、阀门、软接、二通阀、过滤器、直流电机控制器； | 台 | 22 |
| 3 | 保卫科冷凝水管 | 含2台盘管管道连接 | 项 | 1 |
| 4 | 门诊排气阀 | DN25 | 个 | 10 |
| 5 | 精神科主管楼板套管及防水处理 | 供回水套管超地面20cm | 项 | 2 |
| 6 | 排污阀 | 铜质24个/箱 | 件 | 4 |
| 7 | 碟阀 | DN250 | 项 | 2 |
| 8 | 住院楼1层 | 含吊顶恢复 | 平方米 | 35 |

四、报价清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 分项金额 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （单层）空调管道维护 | 3 |  |  |
| 2 | 空调末端盘管、管道阀门维修 | 1 |  |  |
| 3 | 合计 |  |  |  |